## 3
|  |  |  | MANUTENÇÃO EM ESTAÇÕES | [10 empty] | Código: |  |  | FQ-GEO-5.004
[15 empty] | Data Emissão: |  |  | 2006-12-20
[15 empty] | Data Revisão: |  |  | 2018-09-26
GEOPE |  | BASES |  | Processo: MANUTENÇÃO | [5 empty] | Vínculo: IT-GEO-5.004 |  |  |  |  | Revisão: 3 |  |  | Página: 1/2
Data: |  |  |  | Região: |  | A | B | C | D | E |  | Condições Climáticas: ( )Bom ( )Chuvoso
MANUTEÇÃO TIPO A | [5 empty] | A: |  |  |  | B: |  |  |  | C: |  |  |  | D:
[6 empty] | MNT: |  |  |  | MNT: |  |  |  | MNT: |  |  |  | MNT:
[6 empty] | OS: |  |  |  | OS: |  |  |  | OS: |  |  |  | OS:
[6 empty] | Hi: |  | Hf: |  | Hi: |  | Hf: |  | Hi: |  | Hf: |  | Hi: |  | Hf:
Inspeção Visual | [5 empty] | OK | NC | NCC | NA | OK | NC | NCC | NA | OK | NC | NCC | NA | OK | NC | NCC | NA
1 | Sinalização (TAGs/Placas Advertência)
2 | Portão (Lubrificação dobradiça/cadeado)
3 | Cercado/Moirões ou Cabine
4 | Base de concreto
5 | Brita
6 | Gramado
7 | Caixas de passagem
8 | Pintura*
9 | Conexões/Parafusos*
10 | Nível de Óleo Medidor**
11 | Lacres (Instrumentação)**
12 | DPJI (conexões / DPS)
13 | SPDA
14 | Estanqueidade externa geral
Instrumentação | [5 empty] | OK: LEITURA / NC / NA; OK: LEITURA / NC / NA; OK: LEITURA / NC / NA; OK: LEITURA / NC / NA
15 | Manômetro |  | Entrada
16 |  |  | Diferencial
17 |  |  | Regulagem L1
18 |  |  | Regulagem L2
19 |  |  | Saída
20 | Termômetro |  | Saída
21 | Medidor Mecânico
22 | Computador de vazão |  | Pressão
23 |  |  | Temperatura
24 |  |  | Volume NCorr
25 |  |  | Volume Corr
Leitura - Em perfeitas condições |  |  |  | NC - Apresenta não conformidade sem condição de reparo imediato |  | OK: NCC - Não conformidade corrigida; NC: NA - Não aplicável
MANUTENÇÃO TIPO B
26 | Estanqueidade interna |  |  |  |  | OK | NC | NCC | NA | OK | NC | NCC | NA | OK | NC | NCC | NA | OK | NC | NCC | NA
27 | Parada de Fornecimento |  |  |  |  | OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não
28 | Limpeza Elementro Filtrante |  |  |  |  | OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não
29 | Substituição Elementro Filtrante |  |  |  |  | OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não
30 | Inversão de tramo |  |  |  |  | OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não; OK: Sim; NCC: Não
31 | Registro Fotográfico
Resetagem da estação
Regulagem Tramo Principal |  |  |  |  | Lacre Antes / Depois | OK: Regulagem Tramo Secundário; NCC: Lacre Antes / Depois
32A | Shut-off |  |  |  | / | OK: 36A; NC: Shut-off; NCC: /
33A | Alívio |  |  |  | / | OK: 37A; NC: Alívio; NCC: /
34A | Reg. Monitor / Corte 1 |  |  |  | / | OK: 38A; NC: Reg. Monitor / Corte 1; NCC: /
35A | Reg. Ativo |  |  |  | / | OK: 39A; NC: Reg. Ativo; NCC: /
Regulagem Tramo Principal |  |  |  |  | Lacre Antes / Depois | OK: Regulagem Tramo Secundário; NCC: Lacre Antes / Depois
32B | Shut-off |  |  |  | / | OK: 36B; NC: Shut-off; NCC: /
33B | Alívio |  |  |  | / | OK: 37B; NC: Alívio; NCC: /
34B | Reg. Monitor / Corte 1 |  |  |  | / | OK: 38B; NC: Reg. Monitor / Corte 1; NCC: /
35B | Reg. Ativo |  |  |  | / | OK: 39B; NC: Reg. Ativo; NCC: /
Regulagem Tramo Principal |  |  |  |  | Lacre Antes / Depois | OK: Regulagem Tramo Secundário; NCC: Lacre Antes / Depois
32C | Shut-off |  |  |  | / | OK: 36C; NC: Shut-off; NCC: /
33C | Alívio |  |  |  | / | OK: 37C; NC: Alívio; NCC: /
34C | Reg. Monitor / Corte 1 |  |  |  | / | OK: 38C; NC: Reg. Monitor / Corte 1; NCC: /
35C | Reg. Ativo |  |  |  | / | OK: 39C; NC: Reg. Ativo; NCC: /
Regulagem Tramo Principal |  |  |  |  | Lacre Antes / Depois | OK: Regulagem Tramo Secundário; NCC: Lacre Antes / Depois
32D | Shut-off |  |  |  | / | OK: 36D; NC: Shut-off; NCC: /
33D | Alívio |  |  |  | / | OK: 37D; NC: Alívio; NCC: /
34D | Reg. Monitor / Corte 1 |  |  |  | / | OK: 38D; NC: Reg. Monitor / Corte 1; NCC: /
35D | Reg. Ativo |  |  |  | / | OK: 39D; NC: Reg. Ativo; NCC: /
|  |  |  | MANUTENÇÃO EM ESTAÇÕES |  | NC: Código:; OK: FQ-GEO-5.004
[15 empty] | Data Emissão: |  |  | 2006-12-20
[15 empty] | Data Revisão: |  |  | 2018-09-26
GEOPE |  | BASES |  | Processo: MANUTENÇÃO |  | OK: Vínculo: IT-GEO-5.004; NC: Revisão: 3; OK: Página: 2/2
MANUTENÇÃO CORRETIVA TIPO C
Equipamento danificado | [5 empty] | NC: Descrição do item reparado
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
OK - Em perfeitas condições |  |  |  | NC - Apresenta não conformidade sem condição de reparo imediato |  | OK: NCC - Não conformidade corrigida; NC: NA - Não aplicável
* Em caso de NC este item deve ser melhor especificado no campo de descrição ** Em caso de NC deverá ser preenchido Relatório de Intervenção em sistema de Medição
OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
Coordenador Regional
Equipe | [5 empty] | NC: Supervisor
1
2

## CHECKLIST
DADOS INICIAIS
data | automatico data do sistema | EDIÇÃO POSSIVEL PELO PLANEJADOR
departamento | automatico do sistema
nº OS | automatico do sistema
descrição da atividade | automatico do sistema
nº ativo | automatico do sistema
n° ativo PAI | automatico do sistema
Hora (Inicial) | obrigatorio para passar tela | VALOR FORMATO "00:00"
MANUTENCAO TIPO B
LEGENDA DE APLICACAO - CF: ITEM EM CONFORMIDADE / NC: ITEM NÃO CONFORME / NCC: ITEM NÃO CONFORME CORRIGIDO / NA: NÃO APLICÁVEL
01. Sinalização
Placa de identificação do fabricante da estação | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO CORREÇÃO REALIZADA".
Placa de identificação do TAG da estação | obrigatorio para passar tela
Placas de advertência aos riscos | obrigatorio para passar tela
02. Portão do Abrigo
Condições fisicas | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO CORREÇÃO REALIZADA".
Pintura | obrigatorio para passar tela
Lubrificação das dobradiças | obrigatorio para passar tela
Lubrificação do cadeado/fechadura | obrigatorio para passar tela
03. Abrigo
Cercamento de gradil ou tela/alambrado | obrigatorio para passar tela | CF, NC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS.
Cercamento de arame farpado | obrigatorio para passar tela
Estruturas de suporte de tela/alambrado | obrigatorio para passar tela
Bases de concreto | obrigatorio para passar tela
Área com cobertutra de pedra britada | obrigatorio para passar tela
Área com cobertura vegetal | obrigatorio para passar tela
Abrigo metálico | obrigatorio para passar tela
Alvenaria de abrigos | obrigatorio para passar tela
Cobertura | obrigatorio para passar tela
Calhas e caixas de drenagem pluvial | obrigatorio para passar tela
04. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Caixas de passagem de cabos de aterramento | obrigatorio para passar tela | CF, NC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS.
Dispositivos de Proteção de Junta de Isolamento (DPJI) | obrigatorio para passar tela
Dispositivos de Proteção de Surto (DPS) | obrigatorio para passar tela
Para-raios | obrigatorio para passar tela
05. Sistemas de Alimentação Elétrica
Medidor de energia elétrica Concessionária | obrigatorio para passar tela | CF, NC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS.
Limpeza de paineis solares | obrigatorio para passar tela
Equipamentos Nobreak | obrigatorio para passar tela
Caixas de passagem de cabos elétricos | obrigatorio para passar tela
06. Estanqueidade Externa
Estanqueidade externa em geral | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO CORREÇÃO REALIZADA".
07. Condições Fisicas Gerais dos Componentes
Válvulas de bloqueio manual | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO CORREÇÃO REALIZADA".
Válvulas de bloqueio automático | obrigatorio para passar tela
Válvulas de alivio | obrigatorio para passar tela
Válvulas reguladoras de pressão | obrigatorio para passar tela
Conexões roscadas e para tubings | obrigatorio para passar tela
Tubings | obrigatorio para passar tela
Elementos de fixação tipo parafusos e estojos | obrigatorio para passar tela
Elementos de fixação tipo grampos U | obrigatorio para passar tela
Calços de Isolamento Tubulação/Skid | obrigatorio para passar tela
Skid | obrigatorio para passar tela
Estado geral de pintura | obrigatorio para passar tela
08. Instrumentos de Medição de Pressão
Manometro de entrada | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO". CASO NC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO DO DEFEITO" NECESSITA TAMBÉM DE CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE TEXTO, PARA INDICAÇÃO DO VALOR LIDO NOS INSTRUMENTOS (ESSE VALOR DEVE TER A INDICAÇÃO DE UNIDADE "KGF/CM2).
Manometro diferencial - L1 | obrigatorio para passar tela
Manometro diferencial - L2 | obrigatorio para passar tela
Manometro de regulagem - L1 | obrigatorio para passar tela
Manometro de regulagem - L2 | obrigatorio para passar tela
Manometro de saida | obrigatorio para passar tela
09. Equipamentos de Medição de Vazão/Volume
Medidor de vazão - condições gerais | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO CORREÇÃO REALIZADA".
Medidor de vazão - nivel do óleo de lubrificação | obrigatorio para passar tela
Medidor de vazão - volume indicado no index | obrigatorio para passar tela | CAMPO DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DO VALOR LIDO (ESSE VALOR DEVE TER A INDICAÇÃO DE UNIDADE "M3".
Equipamento de medição eletrônica - condições gerais | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO CORREÇÃO REALIZADA".
Equipamento de medição eletrônica - condições transdutor de pressão | obrigatorio para passar tela
Equipamento de medição eletrônica - condições transdutor de temperatura | obrigatorio para passar tela
Equipamento de medição eletrônica - pressão indicada | obrigatorio para passar tela | CAMPO DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DO VALOR LIDO (ESSE VALOR DEVE TER A INDICAÇÃO DE UNIDADE "KGF/CM2 / BAR".
Equipamento de medição eletrônica - temperatura indicada | obrigatorio para passar tela | CAMPO DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DO VALOR LIDO (ESSE VALOR DEVE TER A INDICAÇÃO DE UNIDADE "°C".
Equipamento de medição eletrônica - volume não convertido indicado | obrigatorio para passar tela | CAMPO DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DO VALOR LIDO (ESSE VALOR DEVE TER A INDICAÇÃO DE UNIDADE "M3".
Equipamento de medição eletrônica - volume convertido indicado | obrigatorio para passar tela | CAMPO DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DO VALOR LIDO (ESSE VALOR DEVE TER A INDICAÇÃO DE UNIDADE "NM3".
10. Equipamentos do Sistema de Telemetria
Integridade do painel de telemetria | obrigatorio para passar tela | CF, NC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS.
Integridade dos sensores de telemetria | obrigatorio para passar tela
11. Lacração da Estação
Condições fisicas gerais dos Lacres | obrigatorio para passar tela | CF, NC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS APONTANDO A NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA.
Registro inicial dos lacres | obrigatorio para passar tela | ABRIR PLANO DE CONTROLE DE LACRES CONFORME TIPO DE ESTAÇÃO APRESENTANDO OS NUMEROS ESPERADOS PARA CADA LACRE E COM CAMPO DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DOS NUMEROS DOS LACRES ENCONTRADOS. CASO OCORRA DISCREPANCIA ENTRE LACRES ESPERADOS / LACRES ENCONTRADOS, ABRIR SS AUTOMATICAMENTE DA NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA.
12. Estanqueidade Interna
Estanqueidade interna de válvulas de bloqueio manual (passagem) | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NC ABRIR AUTOMATICAMENTE UMA SS. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO CORREÇÃO REALIZADA".
Estanqueidade interna das válvulas reguladoras de pressão (passagem) | obrigatorio para passar tela
13. Sistema de Filtragem
Limpeza do elemento filtrante - L1 | obrigatorio para passar tela | CF, NC ou NA. CASO NC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO MOTIVO".
Limpeza do elemento filtrante - L2 | obrigatorio para passar tela
Substituição do elemento filtrante - L1 | obrigatorio para passar tela | PREENCHIMENTO EM LISTA AUTOMATICA. VALORES: SIM ou NÃO
Substituição do elemento filtrante - L2 | obrigatorio para passar tela
14. Regulagem das Válvulas de Controle
Válvula de bloqueio automático - L1 | obrigatorio para passar tela | CF, NC, NCC ou NA. CASO NCC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO". CASO NC ABRIR CAMPO "DESCRIÇÃO DA FALHA" NECESSITA TAMBÉM DE CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE TEXTO, PARA INDICAÇÃO DO VALOR DA REGULAGEM FEITA EM CADA VÁLVULA (ESSE VALOR DEVE TER A INDICAÇÃO DE UNIDADE "KGF/CM2).
Válvula de bloqueio automático - L2 | obrigatorio para passar tela
Válvula reguladora de pressão monitora/1º corte - L1 | obrigatorio para passar tela
Válvula reguladora de pressão monitora/1º corte - L2 | obrigatorio para passar tela
Válvula reguladora de pressão ativa - L1 | obrigatorio para passar tela
Válvula reguladora de pressão ativa - L2 | obrigatorio para passar tela
Válvula de alivio parcial - L1 | obrigatorio para passar tela
Válvula de alivio parcial - L2 | obrigatorio para passar tela
15. Registros Finais da Atividade
Parada no fornecimento de gas natural | obrigatorio para passar tela | PREENCHIMENTO EM LISTA AUTOMATICA. VALORES: SIM ou NÃO. SE SIM, ABRIR CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE HORA DE INICIO E FINAL DA PARADA NO FORNECIMENTO.
Inversão de operação de tramo | obrigatorio para passar tela | PREENCHIMENTO EM LISTA AUTOMATICA. VALORES: SIM ou NÃO
Tramo de regulagem - L1 | obrigatorio para passar tela | PREENCHIMENTO EM LISTA AUTOMATICA. VALORES: ATIVO ou SECUNDARIO
Tramo de regulagem - L2 | obrigatorio para passar tela
Registro de alteração de lacres | obrigatorio para passar tela | ABRIR PLANO DE CONTROLE DE LACRES CONFORME TIPO DE ESTAÇÃO APRESENTANDO OS NUMEROS ESPERADOS PARA CADA LACRE E COM CAMPO DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DOS NUMEROS DOS LACRES SUBSTITUIDOS. PARA CADA LACRE SUBSTITUIDO DEVE TER UM SEGUNDO CAMPO DE TEXTO PARA INFORMAR O MOTIVO DA ALTERAÇÃO.
Ultima tela >
Hora (Final): | Obrigatorio para salvar/gravar checklist | VALOR FORMATO "00:00"